4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

4.1   Структура сбора и очистки сточных вод поселения

Из 41 населенного пункта Тбилисского района  только  3 имеют возможности пользоваться  услугой централизованного водоотведения:

-Ст. Тбилисская;

-х. Северин;

-п. Октябрьский,

что составляет- 6779 человек, то есть  13,6 % от общей численности населения района.

- Ст. Тбилисская

Система очистных сооружений и канализации включает в себя объекты, обеспечивающие перекачку стоков (РНС, ГКНС, ОС).

Очистные сооружения мощностью 900 м3 в сутки состоят:

-  биологическая очистка стоков,

- иловые площадки,

- биологические пруды-накопители.

Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации составляет 0,89 тыс. м3 в сутки. Резерва не имеется.

Запас мощности по очистке стоков на сегодняшний день практически отсутствует и составляет 35,04 м3 в год.

Водоотведение является одним из  основных видов деятельности ОАО «ЖКХ Тбилисского района».

ОАО ЖКХ  оказывает услуги по водоотведению населению, учреждениям  и предприятиям станицы Тбилисской.

Существующая система канализации  раздельная:

-хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся единой сетью,

-дождевые воды отводятся с территории станицы отдельными открытыми канавами.

Население ст. Тбилисской составляет 25,6 тыс. чел., из них пользующихся услугой по водоотведению  - 37,0%.

73% населения осуществляет сброс сточных вод в локальные очистные сооружения-выгребные ямы и вывозятся посредством АС машин в сливной пункт расположенной  на территории очистных сооружений.

Протяженность канализационной сети ст. Тбилисской – 17,3 км,

В том числе:

- главных коллекторов   - 12,0 км;

-  уличной канализационной сети   - 4,5км;

-  внутриквартальной и внутридворовой  сети –0,8 км.

Из общей протяженности канализационных сетей:

- напорных  - 6,6 км;     - самотечных  - 10,7 км.   Основной сброс сточных вод в систему канализации осуществляют население, школы, детские сады и предприятия и учреждения ст. Тбилисской.

4.2 Канализационные очистные сооружения

Канализационные насосные станции

На территории станции Тбилисской расположены четыре КНС.

Суммарный суточный объем перекачки – 0,9 т.м3 .

Характеристика КНС

| пп № | Место- расположение КНС | Кол-во насосов | Теоретич. максимальн производит. (м3 /час) | Общая установленная мощность (кВт) | Энергопотребление (кВт/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010г | 2011г |
| 1. | РНС-1 ул. Первомайская, № 39 г | 2 | 50 | 30 | 76407 | 72062 |
| 2. | РНС-2 ул. Миллионная,№ 1 а | 2 | 50 | 30 | 11504 | 9844 |
| 3. | ГНС ОС ул. Октябрьская,№ 2б | 2 | 100 | 34 | 178449 | 173334 |
| 4. | КНС ЦРБ Территория ЦРБ | 2 | 50 | 34 | 6834 | 7589 |

Перечень насосных агрегатов канализационных насосных станций по состоянию на 2011 год

| №№ пп | Наименование объекта | Агрегат | Произво- дительность м3 /час | Напор | Мощность двигателя кВт/час | Марка эл. двигателя | Напряже-ние | Потребляемый ток | Прое-ктная мощ-ность тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РНС-1 | СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 15 | 5А160S2 | 220/380 | 30 | 0,5 |
| 2 |  | СМ100-65-200/2 | 50 | 20 | 15 | 5А160S2 | 220/380 | 30 |  |
| 1 | РНС-2 | СМ80-50-250/4 | 50 | 12,5 | 15 | 5А160S2 | 220/380 | 30 | 0,3 |
| 2 |  | СМ80-50-200/2 | 50 | 12,5 | 15 | 5А160S2 | 220/380 | 30 |  |
| 1 | ГНС | СМ125-100-250/4 | 100 | 20 | 22 | 5А160S4 | 220/380 | 44 | 0,9 |
| 2 |  | СМ125-100-250/4 | 100 | 20 | 12 | АИРМВ2М4 | 220/380 | 24 |  |
| 1 | КНС | СМ100-65-200/2 | 50 | 12,5 | 15 | 5А160S2 | 220/380 | 30 | 0,1 |
| 2 |  | СМ100-25-250/4 | 150 | 20 | 22 | 5А160S2 | 220/380 | 44 |  |

Насосные агрегаты, установленные в КНС,  отечественного производства.

| Наименование | РНС-1 (районная насосная станция) |
| --- | --- |
| Арес | Ст. Тбилисская, ул. Первомайская |
| Расположение в общей схеме водоотведения | Насосная станция РНС-1 перекачивает сточные воды, поступающие от жилого массива центра станицы, производственные сточные воды-от МСЗ «Тбилисский» |
| Фактическая мощность мах.м³/сутки | 500 |
| Отметка земли,м. | 7,5 |
| Отметка осн.насоса,м. | 6,58 |
| Сведения о резервуарах, примыкающих к станции | количество | Общий объем, м³ |
|  | 1 | 50 |

#### Очистные сооружения канализации.

Процесс очистки сточных вод состоит из:

- Механической очистки;

- Биологической очистки;

- Обеззараживание очищенных сточных вод после биологической очистки

гипохлоритом натрия, который вырабатывается методом электролиза поваренной соли на электролизной установке.

- Сточные воды после биологической очистки по трубопроводу направляются в биологические пруды доочистки с массовым развитием водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых водорослей в прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним выпуском.

Объект принят в эксплуатацию в 1993 году.

Фактический износ на 01.01.2012 года составляет:

- технологическое оборудование очистных сооружений – 85%;

- технологическое оборудование канализационных насосных станций – 95%.

За период эксплуатации объектов канализации капитальные ремонты, реконструкции, замена технологического оборудования, строительных и металлических конструкций не осуществлялись.

В 2009году и в 2011 году за счет бюджета сельского поселения было приобретено и установлено следующее технологическое оборудование:

-турбовоздуходувка ТВ50-1,6 производительностью 3600м3 /час;

-роторные компрессоры в количестве  2-х штук, производительностью            1380 м3 /час каждый;

-комплект аэрационных труб фирмы «Экополимер».

Описание  работы очистных сооружений.

Сточные воды поступают на ОСК в течение суток непрерывно. Максимальный приток сточной воды на сооружение с 16.00 до 23.00 часов.

Расход сточных вод  не стабилен  по сезонам. В весенне-летний период объем сточных вод,  поступающих на ОСК больше, чем в осенне-зимний. Это связано с увеличением сброса производственных сточных вод с мая месяца по октябрь.

| П.п №№ | Параметры | Среднесуточный расход м3 /сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2011г |
| 1 | Летний период | 748,8 | 720,0 |
| 2 | Зимний период | 674,4 | 624,0 |

Температура сточных вод, поступающих на ОСК, по сезонам года также не стабильна: в осенне-зимний период – от 18о С до 10о С; в весенне –летний период – от 10о С до 27о С.

Процесс очистки

В состав очистных сооружений входят:

1. Главная насосная станция с решетками.

2. Приемная камера очистных сооружений.

3. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды.

4. Распределительная камера первичных отстойников.

5. Блок технологических емкостей, включающих в себя:

- аэробные минерализаторы для стабилизации осадка первичных отстойников и избыточного ила;

- первичные отстойники;

- аэротенки с 25%  регенерацией возвратного ила, с нитрификацией;

- вторичные отстойники;

- контактные резервуары для обеззараживания сточной воды после биологической очистки.

6. Производственный корпус.

7. Электролизная – здание, где установлено оборудование для выработки гипохлорита натрия.

8. Котельная.

9. Лаборатория.

10. Иловые площадки для обработки осадка (обезвоживание).

12. Песковые площадки.

13. Сливной пункт.

- Механическая очистка

- Приемная камера.

Сточные воды поступают на территорию ОСК(очистных сооружений канализации), где пройдя через  ГНС (главную насосную станцию) попадают в приемную камеру

- Песколовки.

Из приемной камеры стоки поступают в 2 песколовки радиального типа, где происходит задержания крупных загрязнений органического происхождения и удаления нерастворимых минеральных примесей, которые работают неудовлетворительно из-за того, что металлические конструкции: гидроэлеваторы,  желоба, подводящие лотки полностью разрушены коррозией. Бетонные емкости песколовок имеют трещины. Отгрузка песка из  конусной части песколовок производится не в полном объеме, часть песка выносится в первичные отстойники. Срок полезного использования песколовок полностью  истек. Далее стоки поступают в первичные отстойники.

- Первичные отстойники.

Первичное отстаивание для выделения взвешенных веществ осуществляется в двух отстойниках,  квадратные в плане (9м х 9м)  вертикального типа с центральной трубой и  отражательным щитом. Глубина отстойников  - 7,8м. Общая площадь – 162м2  (9м х 9м х 2 отст). Металлические конструкции: переливные лотки, жироуловители жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации, подающие сточную воду трубы  диаметром 150мм, эрлифты разрушены коррозией. Бетонные конструкции отстойников имеют трещины. Происходит утечка сточной воды в смежные емкости: минерализаторы и аэротенки. Происходит потеря воздуха при работе эрлифтов.  Износ металлических конструкций составляет 95%. Эксплуатация сооружений механической очистки, находящихся в неудовлетворительном состоянии, влечет за собой некачественную биологическую очистку.

- Биологическая очистка

Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими).

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5

- Аэротенки.

На очистных сооружениях канализации используются  две двухкоридорных аэротенки  - смесителя с 25% регенерацией активного ила с глубокой нитрификацией. Размер  аэротенок  – 22м х 9м х 3,3м. Общий объем 1306,8м3 . Воздух в аэротенки подается воздуходувным оборудованием:

- одной турбовоздуходвкой – ТВ50-1,5, производительность 3600 м3 /час;

двумя компрессорами – 32 ВФ производительность  - 1360 каждый. Воздуходувное оборудование  работает поочередно.

- Вторичные отстойники.

Эксплуатируются два вторичных отстойника размеры – 9м  х 9м  х 7,8м. Степень износа металлических конструкций сооружений биологической очистки составляет 80%. Технологические процессы очистки сточной воды устарели и требуют современного решения.

3.  Обработка осадка.

Сырой осадок, образующийся при механической очистки сточной воды в первичных отстойниках и  избыточный ил, образующийся при биологической очистке сточной воды,  направляются для минерализации в аэробный минерализатор глубиной – 4,15м,  квадратные  в плане ( 9м х 9м).

После окончания процесса минерализации осадок  размещается на иловые площадки (12м х 24м). Общая площадь – 864м2 .

- Дезинфекция сточных вод

В контактном резервуаре происходит процесс обеззараживания очищенных сточных вод ,  для этого применяют гипохлорит натрия (окислитель, содержит 95,2 % активного хлора[К 5]) , который вырабатывается методом электролиза поваренной соли на электролизной установке.

IV.  Доочистка сточных вод

Сточные воды  по трубопроводу направляются в биологические пруды  с массовым развитием водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых водорослей в прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним выпуском.

4.3 Утилизация осадков сточных вод.

Избыточный активный ил после отстойника поступает в первый коридор аэротенка и на иловые площадки. В дальнейшем ил не используется, вывозится на свалку, Надежного и устойчивого решения на долговременной основе по размещению осадка не существует.

4.4 Сети систем водоотведения и сооружения на них.

Распределение канализационной сети по материалам:

| Пп №№ | Материал | Протяженность сети, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сталь | 0,02 | 90 |
| 2. | Чугун | 0,1 | 80 |
| 3. | Асбоцемент | 12,3 | 90 |
| 4. | Полиэтилен | 0,08 | 20 |
| 5. | Керамика | 4,8 | 60 |
|  | Всего | 17,3 |  |

Канализационные сети станицы Тбилисской имеют разветвлённый вид.

1. 	Напорный 2-х трубный  коллектор от ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 и  напорный коллектор  СОШ№6 до  ул. Казачья  в течении 5 лет находятся в нерабочем состоянии из-за вышедшего из строя насосного оборудования и ветхости канализационных сетей. В данный период ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы. От ул. Казачья  сеть переходит в самотечную, проходя по ул. Красная, ул. Новая, ул. Миллионная до РНС-2. На этом участке     осуществляется сбор стоков от населения и предприятий административного назначения. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.

2.Самотечный коллектор от Д/К «Агрофирмы Кавказ» проходит по ул. Садовая до КНС «ЦРБ» где осуществляется прием сточных вод от « дома культуры», населения, поликлиники и Центральной районной больницы. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.

3. КНС «ЦРБ» напорным 2-х трубным коллектором по ул. Красная сбрасывает сточные воды до канализационного колодца , расположенного на пересечении ул. Красная-Пионерская. Далее  самотеком сточные воды по  ул. Пионерская и ул. Почтовая  поступают в РНС- 2, по ул. Миллионная. На этом участке осуществляется прием сточных вод от населения. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.

4.Внутри дворовая самотечная канализационная сеть проходящая по кварталам             многоэтажной застройки и принимает стоки от населения, детского сада «Сказка» и зданий административного назначения, до РНС-2  расположенной по ул. Миллионная. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.

5.РНС-2 напорным 2-х трубным коллектором по территории детского   сада «Сказка» сбрасывает стоки до территории ОАО «ЖКХ Тбилисского района», где в канализационном колодце  сеть переходит в самотечную. Далее по ул. Коммунальная канализационные стоки поступают на РНС-1расположенную на ул. Коммунальная-ул. Октябрьская. На этом участке осуществляется прием сточных вод от населения, муниципальной бани и административного здания ОАО «ЖКХ Тбилисского района». Глубина заложения коллектора от 2-3,5 метров.

6.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Первомайская  принимает стоки от населения и кондитерского цеха до РНС-1 расположенной на ул. Коммунальная- ул. Октябрьская.

7.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Октябрьская, от ул. Якубина до ул. Пионерская и поступают на РНС-1 расположенной на ул. Коммунальная- ул. Октябрьская.

-  В самотечную канализационную сеть, при пересечении  ул. Водопроводная,  врезается сеть проходящая по ул. Водопроводная, отводящая стоки с ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» и населения частного сектора.

-При пересечении ул.  Веселая , врезается сеть проходящая по ул. Пристанционная отводящая стоки с ООО «Ж/Д электросети» и  населения частного сектора и ул. Ленина – ул. Вокзальная, принимающая стоки с многоквартирного жилого дома , от населения частного сектора, пекарни и столовой « Агрофирмы «Кавказ». Глубина заложения коллектора от 1,2-6 метров.

8. РНС-1 напорным 2-х трубным коллектором производит сброс  сточных вод    по ул. Октябрьской  до  ул. Колхозной, где переходит в самотечную и осуществляет сброс сточных вод по ул. Октябрьской на ОСК ( очистные   сооружения канализации ст. Тбилисской). На данном участке идет отвод  стоков от населения частного сектора. Глубина коллектора от 2-5 метров.

- Стоки поступающие на  КНС «Поселка сахарного завода» и посредством    напорного коллектора ,при пересечении ул. Октябрьской  поступают

в центральную самотечную     канализационную сеть ул. Октябрьской.

Это внутри дворовая самотечная сеть  канализационная сеть, проходящая по территории многоэтажной  застройки  жилого поселка сахарного и семенного завода. Сбор стоков осуществляется от  населения многоэтажной  застройки,  населения частного сектора, СОШ№7,  спортивного зала, столовой ЗАО «Тбилисский сахарный  завод».  Глубина заложения коллектора от 1,2- 7 метров.

| №№ пп | Наименование улиц | Матер. труб | Диаметр мм | Протяженность км. | Техн. состояние % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения ст. Тбилисской Напорная канализация |
| 1. | От КНС-3 до ул. Пионерской | асб | 100 | 0.678 | 90 | 1940 |
| 2. | От ул. Пролетарская до СОШ №6 | асб | 100 | 0.746 |  |  |
| 3. | От СОШ №6 до ЛОТ «Бригантина» | асб | 100 | 493 |  |  |
| 4. | От КНС-1 до ООО «ЖКХ» | ст | 100 | 0.343 |  |  |
| 5. | От КНС-2 до ул. Октябрьская | п/э | 225 | 0.100 |  |  |
| 6. | От вечного огня до ул. Колхозная | асб | 100 | 1.440 | 90 | 1940 |
| 7. | От КНС-3 до ул. Пионерская | асб | 100 | 1.440 | 90 | 1940 |

- Самотечная  канализация

| 8. | Ул. Миллионная до РНС-2 | чуг | 200 | 0.308 | 90 | 1940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | ул. Новая | чуг | 200 | 0.216 | 90 | 1940 |
| 10. | Ул. Красная | асб | 200 | 0.130 | 90 | 1940 |
| 11. | Ул. Пионерская | асб | 100 | 0.138 | 90 | 1940 |
| 12. | Ул. Садовая к гаражам | асб | 100 | 0.087 | 90 | 1940 |
| 13. | В квартале ул. Первомайская-Коммунальная-Кривая | асб | 100 | 0.193 | 90 | 1940 |
| 14. | В квартале ул. Первомайская-Коммунальная-Кривая-Дет. сад | асб | 100 | 0.240 | 90 | 1940 |
| 15. | Ул. Коммунальная до РНС-2 | асб | 100 | 0.350 | 90 | 1940 |
| 16. | Во дворах ул. Коммунальная | асб | 100 | 0.111 | 90 | 1940 |
| 17. | От инфекции к ОС | асб | 100 | 0.130 | 90 | 1940 |
| 18. | От ОАО «ЖКХ» к КНС-1 | асб | 100 | 0.245 | 90 | 1940 |
| 19. | От КБО к КНС-1 | кер | 150 | 0.302 | 90 | 1940 |
| 20. | Парк отдыха до КНС-1 | асб | 150 |  |  |  |
| 21. | От ул. Водопроводной до КНС-1 | кер | 300 | 1.281 |  |  |
| 22. | От ул. Якубина до ул. Водопроводная | кер | 150 | 0.635 |  |  |
| 23. | Ул. Водопроводная | кер | 200 | 0.340 |  |  |
| 24. | Ул. Ленина ул. Вокзальная | асб | 150 | 0.720 |  |  |
| 25. | От поликлиники | асб | 100 | 0.191 |  |  |
| 26. | Ул. Садовая | асб | 100 | 0.762 |  |  |
| 27. | Ул. Октябрьская от ул. Колхозной до ОС | асб | 100 | 1.750 |  |  |
| 28. | Ул. Чайковского | кер | 100 | 0.136 |  |  |
| 29. | Ул. Чайковского | кер | 100 | 0.320 |  |  |
| 30. | Ул. Толстого | кер | 100 | 0.163 |  |  |
| 31. | Ул. Толстого | кер | 100 | 0.491 |  |  |
| 32. | Ул. Толстого | кер | 100 | 0.230 |  |  |
| 33. | Ул. Толстого | кер | 100 | 0.321 |  |  |
| 34. | Ул. Ленина | кер | 100 | 0.230 |  |  |
| 35. | Ул. Ленина | кер | 100 | 0.185 |  |  |
| 36. | Ул. Ленина-Переездная | кер | 100 | 0.538 |  |  |
| 38. | Ул. Ленина | кер | 100 | 0.164 |  |  |
| 39. | В квартале Ул. Ленина-Тополиная | кер | 100 | 0.154 |  |  |
| 40. | В квартале Ул. Ленина-Тополиная | кер | 100 | 0.085 |  |  |
| 41. | В квартале Ул. Ленина-Тополиная | кер | 100 | 0.220 |  |  |
| 42. | В квартале Ул. Ленина-Тополиная | кер | 250 | 0.500 |  |  |
| 43. | Параллельно ул. Мира | кер | 250 | 0.514 |  |  |
| 44. | От ул. Победы до ул. Октябрьская | кер | 250 | 0.185 |  |  |
| 45. | Ул. Мира | кер | 250 | 0.485 |  |  |

4.5 Реализация по потребителям.

| п.п №№ | Абоненты | 2010 год тыс.м3 /год | 2011 год тыс.м3 /год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 116,4 | 100,0 |
| 2. | Учреждения, предприятия | 144,2 | 143,4 |
|  | Всего: | 260,6 | 243,4 |

4.6. Качественный состав сточных вод, поступающих на входе на ОСК,

и после биологической очистки

| П.п №№ | Показатели | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Входящая сточная вода | После биологической очистки |
|  |  | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
| 1 | Взвешенные вещества | 440 | 380 | 13,2 | 15,7 |
| 2 | БПК полн. | 265 | 238 | 5,5 | 8,1 |
| 3 | ХПК | 397 | 357 | 20,0 | 25,0 |
| 4 | Азот аммонийный | 27 | 28 | 0,197 | 0,507 |
| 5 | Азот нитратов | 0,08 | 0,075 | 21,37 | 17,1 |
| 6 | Фосфор фосфатов | 5,0 | 4,5 | 1,83 | 3,2 |
| 7 | Хлориды | 157,0 | 163,0 | 116,0 | 54,7 |

Качество сточных вод после биологической очистки отвечает требованиям НДС:

- в 2010 году по: нитратам, хлоридам;

- в 2011 году – по взвешенным, БПК полн., фосфору,  хлоридам.

Данные по объекту.   Доза ила колеблется в пределах: 1,0 – 3,5 г/дм3 . Концентрация растворенного кислорода колеблется в пределах: 0,8 – 3,5мг/дм3 .

Гидравлическая нагрузка на первичные отстойники 0,366м3 /м2 час – это ниже проектной нагрузки (0,463м3 /м2 час).

Максимальная гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники 0,385м3 /м2  в час.

Обработка ила. При биологической очистке сточной воды образуется избыточный ил в количестве от 3,5-8м3 /сутки, влажностью 99,5%, зольность от 18 до 30% в зависимости от качества сточной воды. В сутки сырого осадка (первичное отстаивание) образуется от 0,75 до 1,5 м3 . Влажность осадка – 96-98%.  Зольность сырого осадка не определялась. Всего в сутки смеси сырого осадка и избыточного ила образуется от 4,25-9,5 м3 . Минерализованный осадок по сухому веществу составляет от 6 до 12г/ дм3  .

4.7 Существующие технические и технологические проблемы в

системе водоотведения и очистки сточных вод поселения.

1.КНС.

При анализе текущего существующего состояния КНС выявлены  следующие  проблемы:

1. Разрушено коррозией оборудование механической очистки в приемных отделениях КНС:

- механические решетки для задержания отбросов поступающих со сточной водой;

- молотковые дробилки отбросов - снятых с механических решеток;

- грузоподъемные механизмы (эл.таль) для производства ремонтных работ;

-запорная арматура (затворы).

На данном этапе технологического процесса происходит очистка сточных вод от нерастворимых минеральных примесей (песка, шлака,  боя стекла, ТБО и др.)  механическим способом.  Данное оборудование вышло из строя и процесс выполняется вручную оператором КНС, степень очистки не является 100%, поэтому примеси продолжают свой путь до ОСК создавая на своем пути засоры в канализационном коллекторе.

2. Отсутствует:

- оборудование частотного регулирования работы насосных агрегатов.

- современные системы КИПиАСУ.

- энергетическое оборудование, установленное для  пуска и регулирования технологического оборудования.

В системе водоотведения электроэнергия необходима для:

- механической очистки сточных вод;

- перекачки сточных вод канализационными насосными станциями;

- освещение объектов ОСК.

2. ОСК

По результатам анализа работы ОСК выявлены следующие проблемы:

- Устаревшие технологические схемы очистки сточной воды и обработка осадка – не обеспечивают достижения НДС.

- Бетонным и металлическим конструкциям сооружений требуется капитальный ремонт и замена.

- Технологическое оборудование,  предназначенное для очистки сточной воды морально и физически устарело и  требует замены.

- На ОСК отсутствуют современные способы контроля и управления технологическими  процессами.

-  В связи с 100% износом оборудования по выработке гипохлорита натрия, обеззараживание сточных вод не осуществляется, что является нарушением требований к качеству очищенной сточной воды на выпуске в водоем. Данное оборудование требует замены или капитального ремонта.

-  Объект по обработке осадков (иловые площадки) требует капитального ремонта

-Технологические процессы очистки сточных вод не оптимизированы по энергопотреблению.

3. Сети

Значительная часть канализационных сетей имеет износ 90% .

В замене нуждаются 3 км канализационных сетей.

В связи с этим происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Обнаружено и устранено засоров на канализационных сетях:

в 2010 году – 85 штук;

в 2011 году – 115 штук.

Засоры канализационных сетей происходят по следующим причинам:

- качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка,   ТБО;

- просадка грунта, что способствует перегибам канализационных труб.

Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам:

- коррозия труб, изготовленных из стали;

- образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.)   в связи со сбросом в канализационную сеть производственных сточных вод.

Количество аварий на канализационных сетях по годам:

2010 год - 5;

2011 год-8 .

Рост количества аварий связан с высоким уровнем износа канализационных сетей и низким темпом их реконструкции, замены.

Важнейшими вопросами по устранению угрозы экологической  опасности для всей рекреационной территории ст. Тбилисской  являются: повышение качества очистки хозбытовых и производственных стоков за счет внедрения новых, экологически чистых технологий .