ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Тбилисское сельское поселение

Тбилисского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2032 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение книга 1.5

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Тбилисский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тбилисское сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

____________________________ Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

Оглавление

1. Наименование проекта	4

2. Цель программы комплексного развития	4

3. Существующее состояние	5

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.	6

5. Существующее состояние (каждый источник теплоснабжения)	7

6. Объёмы финансирования программы модернизации	9

схемы теплоснабжения.	9

7. Срок реализации программы комплексного развития.	10

8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:	11

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.	14

- по источникам теплоснабжения:	14

- по наружным теплосетям:	21

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий предусмотренных проектом	25

# 1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тбилисское сельское поселение"  Схема теплоснабжения

# 2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;

- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

# 3. Существующее состояние

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Тбилисское сельское поселение осуществляется  в основном централизованными  и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Тбилисское сельское поселение эксплуатируется 8 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 12,21 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 5,94 Гкал/ч, что составляет 48,69 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 10,51 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 9,82 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,7 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 8,51 тыс. Гкал/год.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет:           
всего - 9900 м.  в т.ч.                               
 - подземная - 7992 м.  (80,7 % )                            
 - надземная -1908 м.  (19,3 % )

- Средние потери (расчётные)при транспортировке тепловой энергии (существующее положение)– 18,59 %

# 4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В связи с тем, что рассматриваемый срок внедрения разрабатываемой схемы теплоснабжения муниципального образования Тбилисское сельское поселение составляет 20 лет, планируется 100 процентная реконструкция (модернизация) существующих источников теплоснабжения (при этом основным видом топлива планируется использовать природный газ). Общая установленная мощность реконструируемых котельных будет равна 6,43 Гкал/ч.  Для обеспечения новых потребителей тепловой энергии планируется построить 2 источника теплоснабжения общей установленной мощностью 2,89 Гкал/ч

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Тбилисское сельское поселение будет эксплуатироваться 10 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 9,32 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 8,52 Гкал/ч, что будет составлять91,36 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 15,28 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 12,97 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 2,32 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 14,09 тыс. Гкал/год.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 9900 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 308 м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере  100 %, рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 10208 м. теплосетей. При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией,   составляет 2811,54 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет  162276,81 тыс. руб. 
         В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, ожидается:  снижение удельного расхода топлива на 14,99 % ,  сокращение потерь при транспортировке тепловой энергии на 42,94 % ,  снижение удельного расхода электрической энергии на 36,54 % .

# 5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

| Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Мощность котельной, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год | Годовой расход топлива, т.у.т./год | Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная; 2 кот. Универсал мощностью 0,48 МВт 1 кот. КВГ мощностью 0,48 МВт | 1999 | природный газ | 1,238 | 0,497 | 889,06 | 160,77 | 0,71 |
| Котельная 2 (ДОУ " Сказка") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Кривая; 2 кот. Братск мощностью 1 МВт | 1999 | природный газ | 1,720 | 0,466 | 833,60 | 152,67 | 1,22 |
| Котельная 3 (СОШ № 5) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Октябрьская; 2 кот. Универсал мощностью 0,45 МВт | 1992 | природный газ | 0,774 | 0,245 | 438,27 | 83,48 | 0,51 |
| Котельная 4 (ЦРБ) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Садовая; 3 кот. КВГ мощностью 0,78 МВт | 1980 | природный газ | 2,012 | 1,500 | 2798,16 | 532,98 | 0,47 |
| Котельная 5 (ДОУ "Наше счастье") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Вокзальная; 2 кот. Универсал мощностью 0,21 МВт | 1989 | природный газ | 0,361 | 0,096 | 176,04 | 33,53 | 0,26 |
| Котельная 6 (СОШ № 2) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная 22; 2 кот. Братск мощностью 1 МВт | 1965 | природный газ | 1,720 | 1,050 | 1878,29 | 344,01 | 0,63 |
| Котельная 7 (РПО БОН) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Первомайская; 3 кот. КВГ мощностью 0,524 МВт 1 кот. КС мощностью 0,524 МВт | 1988 | природный газ | 1,803 | 1,180 | 2110,84 | 402,06 | 0,58 |
| Котельная 8 (№4 "Северин") Тбилисское СП х Северин ул Ленина; 4 кот. Братск мощностью 0,75 МВт | 1985 | природный газ | 2,580 | 0,910 | 1627,85 | 298,14 | 1,61 |

# 6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети)

| В целом по программе | 143049,9 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 23056,4 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 104319,8 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 89085,7 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 646,4 | тыс. руб. |
| Проектирование | 11718,6 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 3955,0 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

| В целом по программе | 19226,9 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 8314,8 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 8805,5 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 3604,6 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 264,5 | тыс. руб. |
| Проектирование | 1575,1 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 531,6 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (на расчётный период 2032 г.)

| В целом по программе | 162276,8 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 31371,2 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 113125,3 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 92690,3 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 910,9 | тыс. руб. |
| Проектирование | 13293,7 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 4486,6 | тыс. руб. |

| Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, млн.руб. |
| --- |
| Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения) | Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработки схемы теплоснабжения) |
| 2014 | 8393,35 |
| 2015 | 10815,33 |
| 2016 | 4639,35 |
| 2017 | 33040,75 |
| 2018 - 2022 | 86161,13 |
| 2023 - 2027 |  |
| 2028 - 2032 | 19226,90 |
| Расчётный срок , 2032 г. | 162276,81 |

# 7. Срок реализации программы комплексного развития.

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2032 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа по пять лет каждый.

# 8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе |
| --- |
| Расчётный срок внедрения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | На расчётный срок 2032 г. |
| Снижение удельного расхода топлива, % | 1,24 | 1,16 | 0,61 | 3,90 | 8,08 |  |  | 14,99 |
| Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | 3,55 | 3,33 | 1,75 | 11,17 | 23,13 |  |  | 42,94 |
| Снижение удельного расхода электричества, % | 3,02 | 2,83 | 1,49 | 9,51 | 19,69 |  |  | 36,54 |

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения |
| --- |
| Источник теплоснабжения | Снижение удельного расхода топлива, % | Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | Снижение удельного расхода электричества, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная | 12,22% | 16,97% | 27,50% |
| Котельная 2 (ДОУ " Сказка") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Кривая | 13,33% | 51,34% | 18,46% |
| Котельная 3 (СОШ № 5) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Октябрьская | 16,67% | 30,06% | 60,74% |
| Котельная 4 (ЦРБ) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Садовая | 16,67% | 43,90% | 6,24% |
| Котельная 5 (ДОУ "Наше счастье") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Вокзальная | 16,67% | 38,74% | 87,46% |
| Котельная 6 (СОШ № 2) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная 22 | 13,33% | 50,99% | 69,41% |
| Котельная 7 (РПО БОН) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Первомайская | 16,67% | 37,52% | 46,89% |
| Котельная 8 (№4 "Северин") Тбилисское СП х Северин ул Ленина | 13,33% | 38,87% | 35,43% |

# 9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

### - по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии. 





          Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) | в т.ч. оборудование | ПИР |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная | 2014 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,32 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 4348,2 | 3981,9 | 2377,0 | 366,3 |
| Котельная 2 (ДОУ " Сказка") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Кривая | 2015 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,3 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 4171,8 | 3820,3 | 2291,3 | 351,5 |
| Котельная 3 (СОШ № 5) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Октябрьская | 2016 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,16 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 3599,0 | 3295,8 | 1907,8 | 303,2 |
| Котельная 4 (ЦРБ) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Садовая | 2017 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,7 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,35 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 7167,7 | 6563,8 | 4052,8 | 603,9 |
| Котельная 5 (ДОУ "Наше счастье") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Вокзальная | 2018 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,05 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,02 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 2474,1 | 2265,7 | 1294,7 | 208,4 |
| Котельная 6 (СОШ № 2) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная 22 | 2018 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью 0,45 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 6802,3 | 6229,3 | 3749,8 | 573,1 |
| Котельная 7 (РПО БОН) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Первомайская | 2018 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью 0,5 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 6917,8 | 6335,0 | 3852,3 | 582,8 |
| Котельная 8 (№4 "Северин") Тбилисское СП х Северин ул Ленина | 2018 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью 0,4 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 6332,4 | 5798,9 | 3530,7 | 533,5 |
| Котельная 9 (1п (СОШ+ДДУ+больница)) Тбилисское СП ст Тбилисская | 2028 - 2032 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (3 кот. мощностью 0,7 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 7956,7 | 7286,4 | 4565,0 | 670,3 |
| Котельная 10 (2п (СОШ+ДДУ)) Тбилисское СП ст Тбилисская | 2028 - 2032 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,63 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 6802,3 | 6229,3 | 3749,8 | 573,1 |

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

| Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации |
| --- |
| Источник теплоснабжения | Расчётный срок внедрения | Основной вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная | 2014 | природный газ | природный газ | 1,238 | 0,550 | 0,497 | 0,497 | 889,06 | 889,06 |
| Котельная 2 (ДОУ " Сказка") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Кривая | 2015 | природный газ | природный газ | 1,720 | 0,516 | 0,466 | 0,466 | 833,60 | 833,60 |
| Котельная 3 (СОШ № 5) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Октябрьская | 2016 | природный газ | природный газ | 0,774 | 0,275 | 0,245 | 0,245 | 438,27 | 438,27 |
| Котельная 4 (ЦРБ) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Садовая | 2017 | природный газ | природный газ | 2,012 | 1,505 | 1,500 | 1,500 | 2798,16 | 2798,16 |
| Котельная 5 (ДОУ "Наше счастье") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Вокзальная | 2018 - 2022 | природный газ | природный газ | 0,361 | 0,103 | 0,096 | 0,096 | 176,04 | 176,04 |
| Котельная 6 (СОШ № 2) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная 22 | 2018 - 2022 | природный газ | природный газ | 1,720 | 1,161 | 1,050 | 1,050 | 1878,29 | 1878,29 |
| Котельная 7 (РПО БОН) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Первомайская | 2018 - 2022 | природный газ | природный газ | 1,803 | 1,290 | 1,180 | 1,180 | 2110,84 | 2110,84 |
| Котельная 8 (№4 "Северин") Тбилисское СП х Северин ул Ленина | 2018 - 2022 | природный газ | природный газ | 2,580 | 1,032 | 0,910 | 0,910 | 1627,85 | 1627,85 |

### - по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы») :

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная | 2014 | Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубопровода для обеспечения подачи тепла существующим потребителям в расчётном количестве в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 132 м. диам. 89 мм. длина 24 м. диам. 57 мм. длина 34 м. диам. 32 мм. длина 34 м. диам. 57 мм. длина 202 м. - | 3813,1 | 3491,8 | 321,2 |
| Котельная 2 (ДОУ " Сказка") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Кривая | 2015 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 133 мм. длина 10,4 м. диам. 89 мм. длина 166 м. диам. 76 мм. длина 617,4 м. - | 6344,5 | 5810,0 | 534,5 |
| Котельная 3 (СОШ № 5) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Октябрьская | 2016 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 71,8 м. - | 912,1 | 835,3 | 76,8 |
| Котельная 4 (ЦРБ) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Садовая | 2017 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 442 м. диам. 108 мм. длина 310 м. диам. 89 мм. длина 16 м. диам. 76 мм. длина 348 м. диам. 57 мм. длина 178 м. диам. 45 мм. длина 48 м. диам. 38 мм. длина 8 м. диам. 38 мм. длина 84 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 225 м. диам. 76 мм. длина 111 м. диам. 57 мм. длина 471,5 м. диам. 45 мм. длина 88,5 м. диам. 38 мм. длина 117 м. диам. 32 мм. длина 164,8 м. | 24959,5 | 22856,7 | 2102,8 |
| Котельная 5 (ДОУ "Наше счастье") Тбилисское СП ст Тбилисская ул Вокзальная | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 28 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 28 м. | 397,2 | 363,7 | 33,5 |
| Котельная 6 (СОШ № 2) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Красная 22 | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 267 м. диам. 108 мм. длина 364 м. диам. 89 мм. длина 70,4 м. диам. 76 мм. длина 176 м. диам. 57 мм. длина 30 м. диам. 45 мм. длина 82 м. - | 9619,1 | 8808,7 | 810,4 |
| Котельная 7 (РПО БОН) Тбилисское СП ст Тбилисская ул Первомайская | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 40 м. диам. 108 мм. длина 858 м. диам. 89 мм. длина 565,6 м. диам. 76 мм. длина 576 м. диам. 57 мм. длина 548 м. диам. 45 мм. длина 146 м. диам. 38 мм. длина 196 м. - | 30092,4 | 27557,2 | 2535,3 |
| Котельная 8 (№4 "Северин") Тбилисское СП х Северин ул Ленина | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 50 м. диам. 108 мм. длина 896,5 м. диам. 89 мм. длина 55 м. диам. 76 мм. длина 246 м. диам. 57 мм. длина 500 м. диам. 45 мм. длина 61,6 м. диам. 32 мм. длина 28 м. диам. 114 мм. длина 184 м. - | 21143,6 | 19362,3 | 1781,3 |
| Котельная 9 (1п (СОШ+ДДУ+больница)) Тбилисское СП ст Тбилисская | 2028 - 2032 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 133 мм. длина 88 м. диам. 108 мм. длина 55 м. диам. 76 мм. длина 60 м. - | 2773,0 | 2539,4 | 233,6 |
| Котельная 10 (2п (СОШ+ДДУ)) Тбилисское СП ст Тбилисская | 2028 - 2032 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 40 м. диам. 76 мм. длина 65 м. - | 1163,3 | 1065,3 | 98,0 |

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

# 10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность источников тепловой энергии | 12,21 | Гкал/ч | 9,32 | Гкал/ч |
| Количество источников тепловой энергии | 8 | шт | 10 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 5,94 | Гкал/ч | 8,52 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии | 48,69 | % | 91,36 | % |
| Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении) | 9,90 | км | 10,21 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 9,90 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 10752,09 | Гкал/год | 15631,97 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 15631,97 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 239,68 | Гкал/год | 348,46 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 1998,41 | Гкал/год | 1191,31 | Гкал/год |
| относительно выработки | 18,59 | % | 7,62 | % |
| относительно отпуска | 23,47 | % | 8,45 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 10,51 | тыс. Гкал/год | 15,28 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 9,82 | тыс. Гкал/год | 12,97 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 0,70 | тыс. Гкал/год | 2,32 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 1,05 | тыс. Гкал/год | 1,53 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 2,00 | тыс. Гкал/год | 1,19 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 19,01 | % | 7,79 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 10,51 | тыс. Гкал/год | 15,28 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 8,51 | тыс. Гкал/год | 14,09 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 2,13 | м3/Гкал | 1,55 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 2,69 | м3/Гкал | 1,72 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 29,61 | кВт*ч/Гкал | 18,79 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 37,39 | кВт*ч/Гкал | 20,85 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 186,72 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 235,81 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 176,07 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 2,01 | тыс. тут | 2,48 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 22,87 | тыс.м3 | 24,23 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 318,33 | МВт | 293,77 | МВт |
| Утв. тариф на тепловую энергию | 2811,54 | руб/Гкал |  |  |
| Себестоимость реализации |  |  | 2035,28 | руб/Гкал |
| Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2032 г. |  |  | 162276,81 | тыс. руб. |
| Расчетный срок окупаемости кап. затрат по предприятию |  |  | 15,33 | лет. |
|  |  |  | 0,50 | лет поправка на период стр-ва |