О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тбилисское  сельское поселение Тбилисского района

Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Электроснабжение

Том 4

Оглавление

Оглавление	2

I Введение.	3

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).	4

III.	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	7

3.1.	Описание организационной структуры.	7

3.2.	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.	7

3.3.	Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.	26

3.4.	Надежность работы системы электроснабжения	29

3.5.	Качество поставляемого ресурса	31

3.6.	Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.	33

IV.	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.	34

4.1.	Анализ состояния энерго-ресурсосбережения	34

4.2.	Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации	34

V.	Перспективная схема электроснабжения поселения.	35

5.1	Общие данные.	35

5.2	Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.	39

# I Введение.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Тбилисского сельского  поселения Тбилисского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ энергоснабжающей организации:                                ОАО«Кубаньэнерго» 
на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года 
№ 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-надежности работы системы;

-качество поставляемого ресурса;

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Тбилисского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

# II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на расчетные периоды

табл.1

| № | Наименование населённого пункта | Прирост населения, чел. | Количество семей, подлежащих расселению | Потребность в жилых территориях, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Тбилисская | 6700 | 2233 | 335 |
| 2 | х.Северин | 400 | 123 | 20 |
| 3 | п. Терновый | 50 | 17 | 2,5 |
| 4 | п. Восточный | 50 | 16 | 2,5 |
| 5 | п. Горский | 10 | 4 | 0,5 |
| 6 | п. Мирный | 50 | 17 | 2,5 |
| 7 | п. Октябрьский | 130 | 43 | 6,5 |
| 8 | п.Первомайский | 200 | 67 | 10 |
|  | Итого: | 7590 | 2530 | 379,5 |

Существующая и проектная численность населения на 2019-2029г.г. по населенным пунктам

Табл.2

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Тбилисская | 26770 | 33470 | 6700 |
| 2 | х.Северин | 1950 | 2350 | 400 |
| 3 | п. Терновый | 150 | 200 | 50 |
| 4 | п. Восточный | 250 | 300 | 50 |
| 5 | п. Горский | 40 | 50 | 10 |
| 6 | п. Мирный | 100 | 150 | 50 |
| 7 | п. Октябрьский | 1370 | 1500 | 130 |
| 8 | п.Первомайский | 300 | 500 | 200 |
|  | Итого: | 30930 | 38520 | 7590 |

Генеральным планом Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на расчетный период  в два этапа: до 2020 года и 2030 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

Табл.3

| № пп | Наименование |  | требуется запроектировать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад на 450 мест |  | 2 |
| 2 |  | Средняя общеобразовательная школа на 800 мест |  | 1 |
| 3 |  | Средняя общеобразовательная школа на 760 мест |  | 1 |
| 4 |  | Центр детского развития |  | 1 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 5 |  | Амбулатория |  | 1 |
| 4 |  | Оздоровительный центр с бассейном |  | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 5 |  | Культурно-развлекательный центр |  | 1 |
| 6 |  | Досуговый центр в составе: - Кинотеатр - Концертный зал - Дискоклуб - Танцевальные залы |  | 1 |
| 7 |  | Просветительский центр: - Библиотека - Интернет-клуб - Лекционный зал |  | 1 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 9 |  | Спортивно-оздоровительный комплекс |  | 1 |
| 10 |  | Аквапарк |  | 1 |
| 11 |  | Ледовый каток с бассейном |  | 1 |
| 12 |  | Центр активных видов спорта |  | 1 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 13 |  | Центр повседневного обслуживания населения в составе: - Магазин - Парикмахерская - Фотосалон - Ателье |  | 2 |
| 14 |  | Многофункциональный оптово-розничной торговой центр |  |  |
| 15 |  | Торговые ряды |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 18 |  | Центр бытового обслуживания в составе: - Прачечная - Химчистка - Баня-Сауна |  | 1 |
| 19 |  | Гостиница |  | 1 |
| 20 |  | Детский развлекательный комплекс |  | 1 |
| 21 |  | Центр социального обслуживания |  | 1 |
| 22 |  | Почтовое отделение, отделение банка |  | 1 |
| 23 |  | Дом быта в составе: - Парикмахерская - Косметический салон - Ателье по пошиву одежды и ремонту обуви - Фотоцентр |  | 1 |
| 24 |  | СТО |  | 1 |
| 25 |  | Автовокзал |  | 1 |
| 26 |  | Центр придорожного сервиса |  | 3 |
| 27 |  | Центр придорожного сервиса с гостиницей |  | 1 |
| 28 |  | Центр летнего отдыха с оборудованным пляжем |  | 1 |
| Производственные объекты |  |  |  |  |
| 29 |  | Завод по производству стеклотары |  | 1 |
| 30 |  | Завод по производству минисельхозтехники |  | 1 |
| 31 |  | Завод по производству строительных материалов |  | 1 |
| 32 |  | Завод по производству биотоплива |  | 1 |
| 33 |  | Завод по переработке с/х продукции |  | 1 |
| 34 |  | Завод по производству металлических труб |  | 1 |
| 35 |  | Мясоперерабатывающий комплекс |  | 1 |

# Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

  - Описание организационной структуры.

В состав Муниципального образования Тбилисское сельское поселение входят:
 ст.Тбилисская, х.Северин, п. Терновый, п. Восточный, п. Горский, п. Мирный, п. Октябрьский, п.Первомайский.

Ресурсоснабжающими  организациями Муниципального образования Тбилисское  сельское  поселение являются

Таблица 7

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |  |
| --- | --- | --- |
| Тбилисской РРЭС ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

## Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Тбилисского сельского поселения осуществляется от подстанций: ПС 110/35/10кВ «Тбилисская»; ПС 35/10кВ «Тбилисская»; ПС35/10кВ «Кубань»; ПС35/10кВ «Кавказ»; ПС35/10кВ «Северено»;ПС35/10кВ «Ванновская»

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице8 .

Табл.8

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС110/35/10кВ «Тбилисская» | 2х25,0 | ст.Тбилисская; п. Восточный; п.Октябрьский; п.Горский; п.Терновой; п.Мирный; п.Первомайский | 1964 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС35/10кВ «Тбилисская» | 1х6,3 | ст. Тбилисская | 1967 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС35/10кВ «Кавказ» | 1х6,3 | ст. Тбилисская | 1974 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10кВ «Кубань» | 1х6,3 | ст. Тбилисская | 1977 |  |
| ПС35/10кВ «Ванновская» | 1х2,5 | ст. Тбилисская; х. Северин | 1963 |  |
| ПС35/10кВ «Северено» | 1,2,5 | х. Северин | 1983 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| Итого | 73,9 |  |  |  |

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 9.

Табл.9

| Наименование | Мощность кВА | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП ТБ3-279 | 250 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-278п | 250 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-519 | 63 | ст. Тбилисская | 1986 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-74п | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | ТожеТП ТБ3 | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-64п | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-558 | 60 | ст. Тбилисская | 1992 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-557 | 160 | ст. Тбилисская | 1992 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-143п | 250 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-556п | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-607п | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7633п | 63 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-104 | 60 | ст. Тбилисская | 1965 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-16 | 160 | ст. Тбилисская | 1962 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-522 | 60 | ст. Тбилисская | 1989 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-261 | 2х250 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-139 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-8 | 160 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-528 | 100 | ст. Тбилисская | 1988 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-92 | 100 | ст. Тбилисская | 1972 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-15 | 160 | ст. Тбилисская | 1978 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-132 | 160 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-53 | 250 | ст. Тбилисская | 1984 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-55 | 100 | ст. Тбилисская | 1982 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-56 | 100 | ст. Тбилисская | 1983 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-566 | 100 | ст. Тбилисская | 1991 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-248 | 60 | ст. Тбилисская | 1983 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-212 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-214 | 160 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-98п | 40 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ7-54 | 160 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-90 | 160 | ст. Тбилисская | 1970 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-24 | 160 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-119 | 160 | ст. Тбилисская | 1982 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-91 | 160 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-12п | 63 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-4п | 180 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-11 | 160 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-126 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-6 | 160 | ст. Тбилисская | 1988 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-1 | 2х250 | ст. Тбилисская | 1964 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-525п | 2х100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-107 | 250 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-581 | 2х100 | ст. Тбилисская | 1998 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-17 | 250 | ст. Тбилисская | 1970 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-2 | 250 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-239 | 250 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ11-256 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ13-259 | 40 | ст. Тбилисская | 1982 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ13-258 | 30 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ13-137 | 40 | ст. Тбилисская | 1972 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ13-212 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ13-140 | 63 | ст. Тбилисская | 1980 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ13-Б/Н | 2х630 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-608п | 63 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-631п | 63 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-540 | 25 | ст. Тбилисская | 1992 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-560 | 100 | ст. Тбилисская | 1992 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-580п | 250 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-587п | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-632 | 160 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-129 | 160 | ст. Тбилисская | 1995 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-600п | 2х160 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-115 | 20 | ст. Тбилисская | 1985 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-294 | 400 | ст. Тбилисская | 1992 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-249 | 160 | ст. Тбилисская | 1971 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-58 | 30 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-59 | 40 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-226 | 160 | ст. Тбилисская | 1986 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-538 | 25 | ст. Тбилисская | 1992 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-128 | 250 | ст. Тбилисская | 1986 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-111 | 160 | ст. Тбилисская | 1986 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ15-516 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-291 | 160 | ст. Тбилисская | 1979 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-84 | 160 | ст. Тбилисская | 1979 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-276 | 160 | ст. Тбилисская | 1979 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-100 | 250 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-27 | 60 | ст. Тбилисская | 1965 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-277 | 160 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-620 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-52 | 160 | ст. Тбилисская | 1975 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-605п | 25 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-118 | 160 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ9-626 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ПС35/10кВ «Кавказ» |  |  |  |  |  |
| ТП КВ3-76 | 2х400 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-596п | 100 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-593п | 25 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-595п | 250 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-75п | 2х250 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-73 | 63 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-293 | 250 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТБ3-133 | 250 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-602п | 630 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-628 | 1000 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-601п | 630 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ3-142п | 320 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ5-112 | 400 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ5-116 | 400 | ст. Тбилисская | 2003 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ5-96 | 60 | ст. Тбилисская | 1959 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ5-34 | 100 | ст. Тбилисская | 1985 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ5-585п | 25 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ5-539п | 400 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ5-612п | 40 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-19п | 180 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-568п | 25 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-14п | 160 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-13п | 180 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-106п | 100 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-288 | 630+400 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-624п | 400 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-10п | 60 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-622п | 63 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-49 | 100 | ст. Тбилисская | 1965 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-565п | 160 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-253 | 160 | ст. Тбилисская | 1971 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-67 | 160 | ст. Тбилисская | 1964 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-238 | 100 | ст. Тбилисская | 1978 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-606п | 25 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-120 | 460 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-289 | 100 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-613п | 25 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-200 | 60 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-33 | 320 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-123 | 250 | ст. Тбилисская | 1976 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-103 | 160 | ст. Тбилисская | 1964 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-121 | 160 | ст. Тбилисская | 1978 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-50п | 630 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-136 | 250 | ст. Тбилисская | 1995 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-18 | 160 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-51 | 160 | ст. Тбилисская | 2005 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-208 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-99 | 160 | ст. Тбилисская | 1978 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-609 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-57 | 160 | ст. Тбилисская | 1965 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-617п | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-68 | 160 | ст. Тбилисская | 1965 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-69 | 100 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-615п | 40 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-7 | 100 | ст. Тбилисская | 1968 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-232 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-524п | 2х100 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-630п | 2х400 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-630п | 2х400 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-266 | 250 | ст. Тбилисская | 1979 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-267 | 250 | ст. Тбилисская | 1979 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-81 | 2х250 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-3 | 100 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-245 | 160 | ст. Тбилисская | 1977 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ6-244 | 60 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ4 -83 | 60 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ4 -594п | 60 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КВ4 -260п | 2х1000 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ПС35/10кВ «Кубань» |  |  |  |  |  |
| ТП КБ1-282 | 40 | ст. Тбилисская | 1997 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ1-283 | 63 | ст. Тбилисская | 1997 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ1-289 | 400 | ст. Тбилисская | 1997 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ1-502 | 100 | ст. Тбилисская | 1983 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ1-512 | 2х630 | ст. Тбилисская | 1970 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ1-573п | 2х1000 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ1-574п | 630 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ1-78 | 160 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ1-572п | 400 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ5 -584п | 40 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7 -48 | 100 | ст. Тбилисская | 1977 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7 -47 | 60 | ст. Тбилисская | 1978 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7-551п | 60 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7 -509 | 400 | ст. Тбилисская | 1992 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7-255п | 63 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7-589п | 100 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ9-9 | 630 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7-20п | 630 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7-588 | 100 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП КБ7 -9 | 160 | ст. Тбилисская | 1965 | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ПС110/35/10кВ «Тбилисская» |  |  |  |  |  |
| ТП ТЦ5-85 | 63 | ст. Тбилисская | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-604п | 25 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-280 | 250 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-563п | 63 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-634п | 100 | ст. Тбилисская | Тоже | Тоже | ст. Тбилисская ./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-210 | 60 | п. Восточный | 1985 | Тоже | п.Восточный ./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-215 | 100+160 | п. Восточный | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | п.Восточный ./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-611 | 100 | п. Восточный | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | п.Восточный ./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-205 | 250 | п. Октябрьский | 1975 | Тоже | п.Октябрьский./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-206 | 250 | п. Октябрьский | 1956 | Тоже | п.Октябрьский./Электросети/ |
| ТП ТЦ5-550 | 100 | п. Октябрьский | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | п.Октябрьский./Электросети/ |
| ТП КВТ-75 | 100 | п. Горский | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | п.Горский /Электросети/ |
| ТП ТЦ14 -201 | 100 | п. Терновый | 1960 | Тоже | п.Терновый /Электросети/ |
| ТП ТЦ14 -203 | 100 | п. Терновый | 1960 | Тоже | п.Терновый /Электросети/ |
| ТП ТЦ14 -597 | 63 | п. Терновый | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | п.Терновый /Электросети/ |
| ТП ТЦ14 -204 | 100 | п. Мирный | 1978 | Тоже | п.Мирный /Электросети/ |
| ТП ТЦ14 -207 | 100 | п. Мирный | 1984 | Тоже | п.Мирный /Электросети/ |
| ТП ТЦ14 -224 | 100 | п. Мирный | 1978 | Тоже | п.Мирный /Электросети/ |
| ТП ТЦ5 -209 | 160 | п. Первомайский | 1986 | Тоже | п.Первомайский /Электросети/ |
| ТП ТЦ5 -243 | 160 | п. Первомайский | 1977 | Тоже | п.Первомайский /Электросети/ |
| ПС35/10кВ «Северино» |  |  |  |  |  |
| ТП СВ1 -31 | 160 | х. Северин | 1981 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ1 -125 | 250 | х. Северин | 1976 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ1 -202 | 400 | х. Северин | 1976 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ1 -508 | 250 | х. Северин | 1980 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ1 -555п | 250 | х. Северин | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ5 -526 | 100 | х. Северин | 1991 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ5 -94 | 160 | х. Северин | 1977 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ5 -567 | 100 | х. Северин | 1992 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ5 -554 | 40 | х. Северин | 1992 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП СВ5 -615п | 100 | х. Северин | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ПС35/10кВ «Ванновская» |  |  |  |  |  |
| ТП ВН7 -25 | 250 | х. Северин | 1967 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН7 -41 | 100 | х. Северин | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН7 -35 | 250 | х. Северин | 1985 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН7 -211 | 100 | х. Северин | 1991 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН7 -240 | 160 | х. Северин | 1995 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН7 -552 | 63 | х. Северин | 1991 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН3 -32 | 2х400 | х. Северин | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН3 -88 | 2х400 | х. Северин | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН7 -514 | 250 | х. Северин | 1991 | Тоже | х.Северин /Электросети/ |
| ТП ВН7 -507 | 100 | ст. Тбилисская | 1991 | Тоже | ст Тбилисская /Электросети/ |
| ТП ВН7 -105 | 100 | ст. Тбилисская | 1988 | Тоже | ст Тбилисская /Электросети/ |

В Тбилисском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 211 ТП, ЗТП в которых установлено 228 трансформаторов. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 49,31 МВА. Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума 60- 90 %.

.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Муниципального образования Тбилисского сельского поселение осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Филиалом ОАО «Кубаньэнерго» и Тбилисскиих РЭС Усть-Лабинских электросетей .

Распределительные сети городского поселения работают на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

Протяженность электрических сетей:

- ВЛ-10 кВ – 88,4 км

- ВЛ-0,4 кВ -220,8 км

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Тбилисского сельского  поселения приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подстанций ПС | шт. | 6 |
| 2 | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 5 |
| 3 | Количество распределительных устройств КРУН-6 | шт. | 2 |
| 4 | Количество трансформаторных подстанций ТП, ЗТП | шт. | 211 |
| 5 | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 73,9 |
| 6 | Суммарная установленная мощность ТП, ЗТП | МВА | 49,31 |
| 7 | Количество трансформаторов, установленных в ПС | шт. | 7 |
| 8 | Количество трансформаторов, установленных в ТП;ЗТП | шт. | 228 |
| 9 | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  | ---- |
| 10 | электрической мощности | МВт | ----- |
| 11 | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | ---- |
| 12 | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | --- |
| 13 | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | --- |
| 14 | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | --- |
| 14.1. | коммунально-бытовые | МВт. | --- |
| 14.2. | промышленные и прочие | МВт. | ----- |
| 15 | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | ----- |
| 16 | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 60-90 |
| 17 | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ10-0,4кВ) в т.ч. | км | 199,0 |
| 17.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ с заменой голых проводов на изолированные SAX (СИП-3)) | км | 110,13 |
| 17.2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада» | км | 88,87 |
| 17.3 | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | ------ |
| 17.4 | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | ----- |
| 17.5 | введенных до 1989 г. | км | ----- |
| 18 | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | ----- |
| 18.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | ------ |
| 18.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | ------ |
| 18.3. | введенных до 1989 г. | км | ------ |
| 19 | Количество опор |  | ------ |
|  | в т.ч. |  | ----- |
| 19.1. | деревянные |  | ----- |
| 19.2. | железобетоннные |  | ------ |
| 19.3 | металлические |  | ------ |

## Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Тбилисском сельском поселении являются сельхоз потребители  и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 12

| Наименование населённого пункта | Расчетная численность населения, человек на 2013г. | Категория электрических нагрузок, кВт |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| ст.Тбилисская | 25613 | 1650 | 8600 | 17210 | 27460 |
| п. Восточный | 399 | - | - | 287 | 287 |
| п. Горский | 33 | - | - | 30 | 30 |
| п. Мирный | 141 | - | - | 114 | 114 |
| п.Октябрьский | 1536 | - | - | 968 | 968 |
| п.Первомайский | 356 | - | - | 256 | 256 |
| х. Северин | 1870 | - | - | 1178 | 1178 |
| п.Терновый | 150 |  |  | 121 | 121 |
| Итого по Тбилисскому СП | 30098 | 1650 | 8600 | 20164 | 30414 |

Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Тбилисскому сельскому поселению приведены в таблице 7.

Потребителями электрической энергии в Тбилисском сельском поселении являются сельхоз потребители  и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 13 № п/п; Группа потребителей. Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч; Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %; СН-1 (35кВ); СН-2 (20-1кВ); НН. всего; ВН; 5; 6; 7. 1; 2. 2010г.. Тбилисское сельское поселение. Конечным потребителям, в т.ч.:; -; -; -; -. Население; -; -. Прочие потребители; -; -. Производственные показатели приведены в таблице 14. Таблица 14. Наименование показателей; Факт 2008 г.; Факт 2009 г.; Факт 2010 г.. Получено электроэнергии, тыс. кВт.ч; -; -; -. Технологические потери в сетях, тыс. кВт.ч; -; -; -. Технологические потери в сетях, в %; -; -; -. Собственные нужды, тыс. кВт.ч; -; -; -. Собственные нужды, в %; -; -; -. Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт.ч; -; -; -. в т.ч.. Населению, тыс. кВт.ч; -; -; -. Бюджетным потребителям, тыс. кВт.ч; -; -; -. Прочим потребителям, тыс. кВт.ч; -; -; -. Технологические потери электроэнергии в 2011 году составили: - в Тбилисском РРЭС Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 15,014 %;

## Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Тбилисского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Тбилисского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

Схема построения распределительных сетей и 10 кВ ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 год на объектах электроэнергетики Тбилисского сельского поселения возникло и устранено 5 аварий.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования по Тбилисскому РРЭС приведены в таблице 11.

Показатели надежности системы электроснабжения по Тбилисскому РРЭС приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,106 | 0,091 | 0,084 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 83,23 | 83,85 | 84,47 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 0,88 | 0,77 | 1,47 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 15,37 | 16,32 | 15,472 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. |  |  |  |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

## Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем и между ОАО «НЭСК-Электросеть» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009 г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

## Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ;

-шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПин и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в Тбилисском городском  поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

# Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.

## Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

- При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных линий 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

- Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

- Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

- Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

- Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

## Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации

Поставка электроэнергии потребителям Тбилисского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Энергоснабжающая организация | Характеристика приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс точности 2,5 |  | Класс точности 2,0 и выше |  |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| РРЭС Тбилисских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» | - | - | - | - |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета приведена

в таблице 17.

Таблица 17

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт∙ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2009г. | факт 2010г. | факт 2011г. |
| Тбилисское сельское поселение |  |  |  |
| Всего: | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | - | - | - |
| без приборов учета |  |  |  |

Для снижения коммерческих потерь рекомендуется замена устаревших приборов учета, на современные с организацией автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Для контроля технологических потерь в сетях 0,4кВ в трансформаторных подстанциях в РУ 0,4кВ также должны быть установлены приборы учета, а система АСКУЭ должна автоматически, в заданное время, снимать показания со всех приборов учета, вычислять небаланс, формировать платёжные документы и извещения для потребителей.

# Перспективная схема электроснабжения поселения.

## Общие данные.

Согласно прогнозу демографического развития территории. Прирост составит 7590 человека, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3, расселению подлежит 2530 семьи.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами максимальный размер участка составляет - 0,15 га Согласно утвержденным нормам размеров земельных участков потребность в селитебной территории составит 379,5 га.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Основными показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и строительства новых сетей напряжением 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ являются:

- Высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная превышением установленного срока эксплуатации;

- Прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный улучшением качества жизни населения;

- Прирост нагрузок за счет прироста населения;

- Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий и строительства новых объектов СП.

Наименование нагрузки Тбилисское  СП

Таблица 18

| № пп | Наименование | требуется запроектировать | Расчетные удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт |  | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (для детей от 2 до 7лет) | 1162 | 0,46 кВт/место | 534,52 |  |  |  | K=0,4 |
| 2 | Средние общеобразовательные школы (для детей от 7 до17 лет) | 1291 | 0,25 кВт/место | 322,75 |  |  |  | K=0,4 |
|  | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 431 | 0,4 кВт/место | 172,4 |  |  |  | K=0,4 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стационарные больницы для взрослых, мест | 264 | 2,2 кВт/место |  | 580,8 |  |  | K=0,6 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет мест | 116 | 2,2 кВт/место |  | 255,2 |  |  | K=0,7 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Библиотека | 6 | 0,4 кВт/место |  | 2,4 |  |  | K=0,4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Спортивные залы общего пользования м2 пола | 13482 | 0,05 кВт/м2 |  | 674,1 |  |  | K=0,4 |
| 18 | Плоскостные спортивные учреждения м2 | 10100 | 0,05 кВт/м2 |  | 505 |  |  | K=0,4 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Магазины,м2 | 1956 | 0,25 кВт/м2 |  | 489 |  | K=0,5 |  |
| 22 | Рыночные комплексы розничной торговли,м2 | 541 | 0,2 кВт/м2 |  | 108,2 |  | K=0,5 |  |
| 24 | Предприятия общественного питания, мест м2 | 1541 | 0,9 кВт / место |  | 1386,9 |  | K=0,5 |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания | 270 | 0,5 кВт/ раб. место |  | 135 |  | K=0,5 |  |
| 26 | Прачечные м2 | 2311 | 0,075 кВт кг/ в смену |  | 173,325 |  | K=0,5 |  |
| 27 | Химчистки – фабрики химчистки кг белья в смену | 135 | 0,075 кВт кг/ в смену |  | 10,125 |  | K=0,5 |  |
| 28 | Банно-оздоровительный комплекс мест | 270 | 2,0 |  | 540 |  | K=0,8 |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Гостиницы коммунальные | 231 | 0,46 кВт / место |  | 106,26 |  | K=0,8 |  |
|  | Отделение связи | 2 | 15 кВт |  | 30 |  | К=0,5 |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 6025,98 |  | 3094,871 |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 36 | Нагрузки водозабора |  |  |  | 86,2 |  | K=0,8 |  |
|  | Нагрузки ЛОС |  |  |  | 19,7 |  | K=0,8 |  |
|  | Нагрузки КНС |  |  |  | 24,6 |  | K=0,8 |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 130,5 |  | 104,4 |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 659,95 |  |

| Ожидаемое (расчетное) потребление энергоресурса поселением по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 19 |  |  |  |
|  | Количество жителей на текущую дату, тыс. человек |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное количество жителей по состоянию на 2032 год, тыс. человек |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Расчетный период |  | Расчетная численность населения на расчетный срок, тыс. человек | Категория поселения |  | Удельный расход электроэнергии кВт*ч/чел в год |  | Расчетное потребление электроэнергии на расчетный срок, млн. кВт*ч в год |  |  |  |
|  | 1 | 2014 |  | 31,329 | малое |  | 2170 |  | 67,98495789 |  |  |  |
|  | 2 | 2015 |  | 31,729 | малое |  | 2170 |  | 68,85181579 |  |  |  |
|  | 3 | 2016 |  | 32,128 | малое |  | 2170 |  | 69,71867368 |  |  |  |
|  | 4 | 2017 |  | 32,528 | малое |  | 2170 |  | 70,58553158 |  |  |  |
|  | 5 | 2018 |  | 32,927 | малое |  | 2170 |  | 71,45238947 |  |  |  |
|  | 6 | 2019 |  | 33,327 | малое |  | 2170 |  | 72,31924737 |  |  |  |
|  | 7 | 2020 |  | 33,726 | малое |  | 2170 |  | 73,18610526 |  |  |  |
|  | 8 | 2021 |  | 34,126 | малое |  | 2170 |  | 74,05296316 |  |  |  |
|  | 9 | 2022 |  | 34,525 | малое |  | 2170 |  | 74,91982105 |  |  |  |
|  | 10 | 2023 |  | 34,925 | малое |  | 2170 |  | 75,78667895 |  |  |  |
|  | 11 | 2024 |  | 35,324 | малое |  | 2170 |  | 76,65353684 |  |  |  |
|  | 12 | 2025 |  | 35,724 | малое |  | 2170 |  | 77,52039474 |  |  |  |
|  | 13 | 2026 |  | 36,123 | малое |  | 2170 |  | 78,38725263 |  |  |  |
|  | 14 | 2027 |  | 36,523 | малое |  | 2170 |  | 79,25411053 |  |  |  |
|  | 15 | 2028 |  | 36,922 | малое |  | 2170 |  | 80,12096842 |  |  |  |
|  | 16 | 2029 |  | 37,322 | малое |  | 2170 |  | 80,98782632 |  |  |  |
|  | 17 | 2030 |  | 37,721 | малое |  | 2170 |  | 81,85468421 |  |  |  |
|  | 18 | 2031 |  | 38,121 | малое |  | 2170 |  | 82,72154211 |  |  |  |
|  | 19 | 2032 |  | 38,520 | малое |  | 2170 |  | 83,5884 |  |  |  |

## Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного Тбилисского сельского  поселения  к расчетному сроку генерального плана увеличится на 379,5 га, численность населения возрастет  до  38520 чел.

Для населенных пунктов сельского поселения в данном разделе произведен расчет электрических нагрузок по РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», определено количество и предварительное расположение трансформторных подстанций 10/0,4кВ.В Первомайском сельском поселении количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет - 39  шт. – (90,6%).

В связи с большой степенью изношенности рекомендуется произвести замену КТП с заменой трансформатора на более новые КТП с увеличением мощности трансформаторов (см. таблицу 18), а также строительство новых КТП первой и второй очереди строительства.

Перечень трансформаторных подстанций, подлежащих реконструкции и вновь устанавливаемых трансформаторных подстанций приведены в табл. 20.

Рекомендуется реконструировать:

-  ПС 110/35/10 “Тбилисская” заменить трансформаторы на более мощные на 2х40 МВА;

- ПС 35/10 “Кавказ” заменить трансформаторы на более мощные на 2х16МВА;

- ПС 35/10 “Кубань” заменить трансформаторы на более мощные на 20 МВА;

- ПС 35/10 “Северин” заменить трансформаторы на более мощные на 6,3МВА;

- ПС 35/10 “Ванновская” заменить трансформаторы на более мощные на 6,3МВА;

Таблица 20

| N п.п | Наименование | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | IIочередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТП-СВ1-125 | 250 | 400 | + |  |  |
| 2 | ТП-СВ1-31 | 160 | 250 |  | + |  |
| 3 | ТП-СВ1-508 | 250 | 400 | + |  |  |
| 4 | ТП-ВН7-105 | 100 | 160 | + |  |  |
| 5 | ТП-ТБ15-129 | 160 | 250 |  | + |  |
| 6 | ТП-ТБ11-6 | 160 | 250 | + |  |  |
| 7 | ТП-ТБ11-119 | 160 | 250 |  | + |  |
| 8 | ТП-ТБ11-17 | 250 | 400 |  | + |  |
| 9 | ТП-ТБ9-118 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 10 | ТП-ТБ9-276 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 11 | ТП-ТБ9-84 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 12 | ТП-КВ6-103 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 13 | ТП-ТБ9-52 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 14 | ТП-КВ6-67 | 160 | 250 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 15 | ТП-ТБ11-90 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 16 | ТП-ТБ7-16 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 17 | ТП-ТБ15-540 | 250 | 400 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 18 | ТП-ТБ15-560 | 100 | 160 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 19 | ТП-ТБ7-92 | 100 | 160 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 20 | ТП-ТБ7-8 | 160 | 250 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 21 | ТП-ТБ9-291 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 22 | ТП-ТБ9-277 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 23 | ТП-СВ5-567 | 100 | 160 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 24 | ТП-ВН7-211 | 100 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 25 | ТП-СВ5-526 | 100 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 26 | ТП-ВН7-240 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 27 | ТП-ВН7-552 | 60 | 100 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 28 | ТП-ТЦ14-204 | 100 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 29 | ТП-ТЦ14-224 | 100 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 30 | ТП-ТЦ14-201 | 100 | 160 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 31 | ТП-ТЦ14-203 | 100 | 160 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 32 | ТП-ТЦ5-550 | 100 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 33 | ТП-ТЦ5-206 | 250 | 400 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 34 | ТП-ТЦ5-243 | 160 | 250 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 35 | ТП-ТЦ5-210 | 60 | 100 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 36 | ТП-ТЦ5-611 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| 37 | ТП-КВ7-79 | 100 | 160 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ3-№1 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 2 | КВ3-№2 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 3 | КВ3-№3 | - | 100 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 4 | КВ3-№4 | - | 400 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 5 | ТБ3-№5 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 6 | ТБ3-№6 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 7 | ТБ3-№7 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 8 | ТБ7-№8 | - | 100 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 9 | ТБ7-№9 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 10 | ТБ7-№10 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 11 | СВ1-№11 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 12 | ТБ11-№12 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 13 | ТБ15-№13 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 14 | ТБ15-№14 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 15 | КВ3-№15 |  | 2х630 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 16 | КВ3-№16 | - | 1250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 17 | ТБ13-№17 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 18 | КВ3-№18 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 19 | КВ5-№19 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 20 | КВ5-№20 | - | 1000 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 21 | КВ5-№21 | - | 100 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 22 | ВН7-№22 | - | 100 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 23 | ТБ13-№23 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 24 | КВ6-№24 | - | 100 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 25 | ТБ15-№25 | - | 2х630 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 26 | ТБ11-№26 | - | 100 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 27 | КВ3-№27 | - | 250 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 28 | КБ7-№28 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 29 | КБ7-№29 | - | 400 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 30 | ТБ13-№30 | - | 2х1000 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 31 | КБ7-№31 | - | 2х1000 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 32 | КБ7-№32 | - | 2х1000 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 33 | КБ7-№33 | - | 1000 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 34 | КБ9-№34 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 35 | КБ9-№35 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 36 | КБ7-№36 | - | 160 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 37 | КБ7-№37 | - | 2х1000 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 38 | КВ5-№38 | - | 400 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 39 | КВ5-№39 | - | 630 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 40 | КБ7-№40 | - | 400 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 41 | ТБ13-№41 | - | 100 |  |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |

.

А также необходимо реконструировать и построить :

Таблица 21

| Рабочее напряжение | Требующие замены (строительства) | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | IIочередь строительства |  |
| Реконструкция воздушных линии эл. передач |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ | 44,2 | СИП-3(1х70) – 15,47 км | СИП-3(1х70) – 28,73 |  |
| ВЛ-0,4 кВ | 110,4 | 3х50+1х54,6-17,0 км | 3х50+1х54,6-18,4 |  |
| Новое строительство воздушных линии эл. передач |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ | 20,24 км | 7 км | 13,24 км |  |
| ВЛ-0,4 кВ | 41 км | 14,35 км | 26,65 км |  |